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Фирма SPEPCLIMA SPA отклоняет любую ответственность за возможные неточности, являющиеся следствием ошибок типографии либо перевода. Фирма оставляет за собой право вносить необходимые модификации в свой продукт, без изменения его основных характеристик, изложенных в данной инструкции. 
Настоящая документация имеется в наличии в виде файла формата PDF. Для его запроса контактировать технический отдел фирмы STEPCLIMA.
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1. общие правила эксплуатации
Настоящая инструкция входит в комплект каждого поставляемого котла и должна быть вручена пользователю в момент установки агрегата. Внимательно прочитайте изложенные в инструкции правила по установке, использованию и обслуживанию агрегата. Сохраните инструкцию для получения нужной информации в случае необходимости.

Установка агрегата и оборудования должна производиться квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими техническими нормами и инструкцией производителя. Неправильная установка котла может нанести ущерб людям, животным и окружающим предметам, за что призводитель  ответственности не несёт.

После снятия упаковки удостовериться в отсутствии внешних повреждений, в случае их обнаружения обратиться к поставщику. Упаковочный материал не разбрасывать, к нему не должны иметь доступ дети.

Перед тем как осуществлять любые операции по обслуживанию либо чистке агрегата, отключить его от электросети.

В случае поломки либо плохого функционирования котла – выключить его, воздерживаясь от каких  либо действий по починке агрегата. Обращаться исключительно к квалифицированному персоналу. Починка котла должна производиться только в сервисных центрах авторизированных фирмой – изготовителем, замена деталей должна производиться только  фирменными запчастями.

Недостаточное уважение к вышеизложенному может привести к небезопасному функционированию котла.

Исключается любая ответственность производителя в случае нанесения ущерба по вине установщика, либо по причине неправильного использования котла.

Производитель не несет ответственность за нанесение ущерба конечному пользователю по причине плохого функционирования агрегата или его отдельных компонентов, вызванного недостаточным уважением к вышеизложенному. 

2. технические характеристики
2.1 Основные технические характеристики triplomat-n
· Стальной жаротрубный трехходовой котел для систем отопления. Максимальная температура котловой воды -95°C.

· Полезная мощность: от 50 до 580 кВт. Вид топлива: дизель – газ.
· Низкий выпуск оксида азота, возможность функционирования при температуре в обратной магистрале вплоть до 50° C.

· Основная топка соединена со вторичной топкой, без задней трубчатой пластины.

· Корпус котла - полная электросварка; контроль уровня CO2.
· Трубы изготовлены из стали S235 JRG2 UNI EN 10027-1 толщиной в 4 мм.

· Распредилитель воды обратной магистрали в нижней части котла – с целью избежания конденсации в трубах. 
· Возможность регулировки двери котла обеспечивает полную герметичность для продуктов горения.

· Полная облицовка из покрашенных с использованием эпоксидных порошков стальных листов, а также теплоизоляция из слоя минеральной ваты тощиной в 80 мм предупреждает теплопотери.

· Электронная панель управления поверх кожуха: рабочий термостат, ручной термостат безопасности, термометр, термостат минимальной температуры в насосе, антиинертный термостат, общий выключатель, выключатель насоса, выключатель горелки. Корпус панели управления – из пластика, степень защиты IP 40.

Полный список характеристик – см. таблицы 1-2 стр. 3/4

2.2 Основные технические характеристики TRIX- DS

· Стальной жаротрубный трехходовой котел для систем отопления. Максимальная температура котловой воды -95°C.

· Полезная мощность: от 50 до 580 кВт. Вид топлива: дизель – газ.
· Низкий выпуск оксида азота, возможность функционирования при температуре в обратной магистрале вплоть до a 35° C.

· Основная топка соединена со вторичной топкой, без задней трубчатой пластины.

· Корпус котла - полная электросварка; контроль уровня CO2.
·  “Двухслойные” трубы, одна труба вставлена в другую, соприкасаются для прессования. Трубы изготовлены из стали S235JRG2 UNI EN 10027-1 толщиной в 4 мм.

· Распредилитель воды обратной магистрали в нижней части котла – с целью избежания конденсации в трубах. 

· Возможность регулировки двери котла обеспечивает полную герметичность для продуктов горения.

· Полная облицовка из покрашенных с использованием эпоксидных порошков стальных листов, а также теплоизоляция из слоя минеральной ваты тощиной в 80 мм предупреждает теплопотери.

· Электронная панель управления поверх кожуха: рабочий термостат, ручной термостат безопасности, термометр, термостат минимальной температуры в насосе, антиинертный термостат, общий выключатель, выключатель насоса, выключатель горелки. Корпус панели управления – из пластика, степень защиты IP 40.

· Двухслойные трубы для отходящих газов. Труба меньшего диаметра вставляется внутрь основной трубы диаметром ( 1.5, трубы должны соприкасаться для окружного «прессования» с шагом приблизительно в 100 мм. Внутрення и внешняя трубы – сварены по краям по окружности.     
Полный список характеристик – см. таблицы 3-4 стр. 5/6

Таблица  1

	Agg. al 19.05.99
	TRIX 50
	TRIX 70
	TRIX 90
	TRIX 100
	TRIX 130
	TRIX 160

	
кВт


ккал/ч
	44÷50

37840÷43000
	48÷70

41280÷60200
	60÷90

51600÷77400
	80÷100

68800÷86000
	96÷130

82560÷111800
	125÷160

107500÷137600

	
кВт


ккал/ч
	47.3÷54.1

40678÷46526
	51.6÷76

44376÷65360
	64.4÷97.8

55384÷84108
	86÷108.4

73960÷93244
	103.2÷140.8

88752÷121088
	134.3÷173

115498÷148780

	Объем камеры сгорания
м³
	0.043
	0.065
	0.065
	0.116
	0.116
	0.172

	
кВт/м³


ккал/ч м³
	1258.1

1082000
	1169.2

1005512
	1504.6

1293956
	934.4

804358
	1213.7

1043782
	1005.8

864988

	Площадь теплообмена
м²
	1.86
	3.02
	3.28
	4.55
	4.55
	6.47

	
кВт/м²


ккал/ч м²
	26.8

23048
	23.1

19866
	27.4

23564
	21.9

18834
	28.5

24510
	24.7

21242

	Количество труб газоходов
n°
	12
	14
	16
	18
	18
	20

	Диаметр труб дымохода
Ø
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”

	Вес котла
кг
	280
	340
	350
	450
	450
	590

	Мощность котла
л
	120
	150
	150
	230
	230
	290

	Рабочее давление
бар
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Давление при гидравлическом испытании
бар
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	Максимальная рабочая температура
°C
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Потери нагрузки, вода H2O  (с (t=15°C)
мбар
	11
	13
	16
	19
	21
	22

	Давление в камере сгорания
мбар
	0.2
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.3

	Потери нагрузки, отходящие дымы
мбар
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.2
	1.5

	КПД мин. при 100%
%
	87.4
	87.7
	87.9
	88
	88.2
	88.4

	КПД при 100%
%
	92.4
	92.1
	92
	92.25
	92.3
	92.5

	КПД мин. при 30%
%
	85.2
	85.6
	85.9
	86.1
	86.4
	86.7

	КПД при 30%
%
	91.2
	91.5
	92.3
	92.6
	93.6
	95

	Потери при включенной горелке
%
	6.63
	6.88
	6.84
	6.61
	6.65
	6.5

	Потери при выключенной горелке
%
	0.20
	0.22
	0.24
	0.19
	0.21
	0.24

	Потери, кожух (с (t=50°C)
%
	0.97
	1.02
	1.16
	1.14
	1.05
	1

	Подсоединение горелки (Ø)
мм
	110
	125
	125
	160
	160
	160

	Подсоединение дымохода (Ø)
мм
	150
	150
	150
	180
	180
	200

	Падение мин. давление в дымоходе
мбар
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	Максимальная температура отходящих газов
°C
	170
	166
	170
	168
	171
	164

	Температура отходящих газов в рабочем реж. 
°C
	132 ÷ 170
	130 ÷ 166
	135 ÷ 170
	128 ÷ 168
	134 ÷ 171
	127 ÷ 164

	CO2 , газ
%
	9.9
	9.6
	9.7
	9.9
	9.8
	10

	CO, газ
мг/кВтч
	3
	6
	5
	4
	6
	4

	NOx , газ  0% O2
мг/кВтч
	87
	93
	99
	101
	98
	104

	Макс. мощность выделяем. газов
г/с
	24
	30
	41
	46
	67
	73

	Макс. мощность отходящих газов, дизель
м³/ч
	132
	185
	238
	264
	344
	424


	Макс. мощность отходящих газов, газ метан м³/ч
м³/ч
	120
	168
	216
	240
	312
	384

	Объем воздуха горения,. дизель (практика)
м³/ч
	70
	98
	126
	140
	182
	224

	Объем воздуха горения, газ метан (практика)
м³/ч
	62
	87
	112
	124
	162
	199

	Размеры камеры горения. Ø × длина.
мм
	330 × 550
	330 × 720
	330 × 720
	390 × 950
	390 × 950
	430 × 1185

	Термостатное регулирование
°C
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80


Таблица 2

	Agg. al 19.05.99
	TRIX 220
	TRIX 310
	TRIX 380
	TRIX 460
	TRIX 580

	
кВт


ккал/ч
	150÷220

129000÷189200
	210÷310

180600÷266600
	290÷380

249400÷326800
	360÷466

309600÷400760
	446÷583

383560÷501380

	
кВт


ккал/ч
	161÷236.8

138460÷203648
	226÷332.9

194360÷286294
	311.8÷407

268148÷350020
	380÷498

328800÷428280
	473÷625

406780÷537500

	Объем камеры сгорания
м³
	0.172
	0.24
	0.276
	0.496
	0.496

	
кВт/м³


ккал/ч м³
	1376.7

1183962
	1387

1192820
	1474.6

1268156
	1004

863467
	1260

1156250

	Площадь теплообмена
м²
	6.47
	7.36
	8.7
	15.4
	15.4

	
кВт/м²


ккал/ч м²
	34

29240
	42.1

36206
	44.8

38528
	30.2

26023
	37.8

32557

	Количество труб газоходов
n°
	20
	25
	25
	39
	39

	Диаметр труб дымохода
Ø
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”

	Вес котла
кг
	590
	790
	890
	1290
	1290

	Мощность котла
л
	290
	420
	460
	650
	650

	Рабочее давление
бар
	5
	5
	5
	5
	5

	Давление при гидравлическом испытании
бар
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	Максимальная рабочая температура
°C
	95
	95
	95
	95
	95

	Потери нагрузки, вода H2O  (с (t=15°C)
мбар
	28
	27
	35
	26
	33

	Давление в камере сгорания
мбар
	1.6
	2.4
	3.3
	3.1
	3.7

	Потери нагрузки, отходящие дымы
мбар
	1.8
	2.6
	3.5
	3.3
	3.9

	КПД мин. при 100%
%
	88.7
	89
	89.2
	89.2
	89.2

	КПД при 100%
%
	92.9
	93.1
	93.3
	93.5
	93.2

	КПД мин. при 30%
%
	87.1
	87.5
	87.8
	87.8
	87.8

	КПД при 30%
%
	96.7
	96.5
	96.8
	96
	95.8

	Потери при включенной горелке
%
	6.15
	5.92
	5.92
	5.7
	6.05

	Потери при выключенной горелке
%
	0.20
	0.24
	0.18
	0.19
	0.22

	Потери, кожух (с (t=50°C)
%
	0.95
	0.98
	0.78
	0.8
	0.75

	Подсоединение горелки (Ø)
мм
	160
	180
	180
	250
	250

	Подсоединение дымохода (Ø)
мм
	200
	250
	250
	300
	300

	Падение мин. давление в дымоходе
мбар
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	Максимальная температура отходящих газов
°C
	168
	164
	162
	160
	168

	Температура отходящих газов в рабочем реж. 
°C
	138 ÷ 168
	131 ÷ 164
	130 ÷ 162
	124 ÷ 160
	126 ÷ 168

	CO2 , газ
%
	9.7
	9.5
	9.9
	9.9
	9.8

	CO, газ
мг/кВтч
	5
	3
	4
	6
	5

	NOx , газ  0% O2
мг/кВтч
	112
	105
	96
	97
	109

	Макс. мощность выделяем. газов
г/с
	101
	130
	174
	224
	255

	Макс. мощность отходящих газов, дизель
м³/ч
	583
	822
	1007
	1175
	1475

	Макс. мощность отходящих газов, газ метан м³/ч
м³/ч
	528
	745
	914
	1044
	1310

	Объем воздуха горения,. дизель (практика)
м³/ч
	307
	433
	531
	642
	806

	Объем воздуха горения, газ метан (практика)
м³/ч
	274
	386
	473
	595
	747

	Размеры камеры горения. Ø × длина.
мм
	430 × 1185
	508 × 1150
	508 × 1360
	630 × 1600
	630 × 1600

	Термостатное регулирование
°C
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80


Таблица 3

	Agg. al 19.05.99
	TRIX 650
	TRIX 900
	TRIX 1000

	
кВт


ккал/ч
	539÷696

464000÷599000
	676÷873

581000÷750000
	818÷1056

703.000÷908.000

	
кВт


ккал/ч
	581÷750.28

539,5÷696,54
	786÷1015

675,5÷872
	951÷1228

817,44÷1055

	Объем камеры сгорания
м³
	0.559
	0.590
	0.910

	
кВт/м³


ккал/ч м³
	1.251

1.076.000
	1.441

1.240.000
	1.209

1.040.000

	Площадь теплообмена
м²
	16.59
	18.74
	27.66

	
кВт/м²


ккал/ч м²
	42,2

36.292
	45.3

38.958
	39.7

34.142

	Количество труб газоходов
n°
	46
	51
	65

	Диаметр труб дымохода
Ø
	1½”
	1½”
	1½”

	Вес котла
кг
	1.700
	1.900
	2.200

	Мощность котла
л
	750
	900
	1.150

	Рабочее давление
бар
	5
	5
	5

	Давление при гидравлическом испытании
бар
	7.5
	7.5
	7.5

	Максимальная рабочая температура
°C
	95
	95
	95

	Потери нагрузки, вода H2O  (с (t=15°C)
мбар
	34
	36
	34

	Давление в камере сгорания
мбар
	6
	6,7
	7

	Потери нагрузки, отходящие дымы
мбар
	3,6
	4,0
	3,8

	КПД мин. при 100%
%
	88
	88,7
	89.2

	КПД при 100%
%
	92.5
	92.3
	92.6

	КПД мин. при 30%
%
	87.8
	87.9
	88.1

	КПД при 30%
%
	96
	95.8
	96.2

	Потери при включенной горелке
%
	6.28
	6.22
	6.2

	Потери при выключенной горелке
%
	0.21
	0.20
	0.18

	Потери, кожух (с (t=50°C)
%
	0.74
	0.72
	0.68

	Подсоединение горелки (Ø)
мм
	280
	280
	280

	Подсоединение дымохода (Ø)
мм
	300
	350
	400

	Падение мин. давление в дымоходе
мбар
	0.2
	0.2
	0.2

	Максимальная температура отходящих газов
°C
	180
	182
	185

	Температура отходящих газов в рабочем реж. 
°C
	145 ÷ 180
	147 ÷ 182
	140 ÷ 185

	CO2 , газ
%
	10
	9,8
	9,8

	CO, газ
мг/кВтч
	1,26
	1,30
	1,32

	NOx , газ  0% O2
мг/кВтч
	130,38
	135,27
	136,38

	Макс. мощность выделяем. газов
г/с
	308
	396
	484

	Макс. мощность отходящих газов, дизель
м³/ч
	1.720
	2.192
	2.610

	Макс. мощность отходящих газов, газ метан м³/ч
м³/ч
	1.548
	1.973
	2.349

	Объем воздуха горения,. дизель (практика)
м³/ч
	881
	1.198
	1.434

	Объем воздуха горения, газ метан (практика)
м³/ч
	793
	1.078
	1.290

	Размеры камеры горения. Ø × длина.
мм
	624 × 1830
	624 × 1930
	721 × 2230

	Термостатное регулирование
°C
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80


Таблица 4

	Agg. al 19.05.99
	TRIX-DS 50
	TRIX-DS 70
	TRIX-DS 90
	TRIX-DS 100
	TRIX-DS 130
	TRIX-DS 160

	
кВт


ккал/ч
	44÷50

37840÷43000
	48÷70

41280÷60200
	60÷90

51600÷77400
	80÷100

68800÷86000
	96÷130

82560÷111800
	125÷160

107500÷137600

	
кВт


ккал/ч
	47.3÷54.1

40678÷46526
	51.6÷76

44376÷65360
	64.4÷97.8

55384÷84108
	86÷108.4

73960÷93244
	103.2÷140.8

88752÷121088
	134.3÷173

115498÷148780

	Объем камеры сгорания
м³
	0.043
	0.065
	0.065
	0.116
	0.116
	0.172

	
кВт/м³


ккал/ч м³
	1258.1

1082000
	1169.2

1005512
	1504.6

1293956
	934.4

804358
	1213.7

1043782
	1005.8

864988

	Площадь теплообмена
м²
	1.86
	3.02
	3.28
	4.55
	4.55
	6.47

	
кВт/м²


ккал/ч м²
	26.8

23048
	23.1

19866
	27.4

23564
	21.9

18834
	28.5

24510
	24.7

21242

	Количество труб газоходов
n°
	12
	14
	16
	18
	18
	20

	Диаметр труб дымохода
Ø
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”

	Вес котла
кг
	280
	340
	350
	450
	450
	590

	Мощность котла
л
	120
	150
	150
	230
	230
	290

	Рабочее давление
бар
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Давление при гидравлическом испытании
бар
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	Максимальная рабочая температура
°C
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	Потери нагрузки, вода H2O  (с (t=15°C)
мбар
	11
	13
	16
	19
	21
	22

	Давление в камере сгорания
мбар
	0.2
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.3

	Потери нагрузки, отходящие дымы
мбар
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.2
	1.5

	КПД мин. при 100%
%
	87.4
	87.7
	87.9
	88
	88.2
	88.4

	КПД при 100%
%
	92.4
	92.1
	92
	92.25
	92.3
	92.5

	КПД мин. при 30%
%
	85.2
	85.6
	85.9
	86.1
	86.4
	86.7

	КПД при 30%
%
	91.2
	91.5
	92.3
	92.6
	93.6
	95

	Потери при включенной горелке
%
	6.63
	6.88
	6.84
	6.61
	6.65
	6.5

	Потери при выключенной горелке
%
	0.20
	0.22
	0.24
	0.19
	0.21
	0.24

	Потери, кожух (с (t=50°C)
%
	0.97
	1.02
	1.16
	1.14
	1.05
	1

	Подсоединение горелки (Ø)
мм
	110
	125
	125
	160
	160
	160

	Подсоединение дымохода (Ø)
мм
	150
	150
	150
	180
	180
	200

	Падение мин. давление в дымоходе
мбар
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	Максимальная температура отходящих газов
°C
	170
	166
	170
	168
	171
	164

	Температура отходящих газов в рабочем реж. 
°C
	132 ÷ 170
	130 ÷ 166
	135 ÷ 170
	128 ÷ 168
	134 ÷ 171
	127 ÷ 164

	CO2 , газ
%
	9.9
	9.6
	9.7
	9.9
	9.8
	10

	CO, газ
мг/кВтч
	3
	6
	5
	4
	6
	4

	NOx , газ  0% O2
мг/кВтч
	87
	93
	99
	101
	98
	104

	Макс. мощность выделяем. газов
г/с
	24
	30
	41
	46
	67
	73

	Макс. мощность отходящих газов, дизель
м³/ч
	132
	185
	238
	264
	344
	424

	Макс. мощность отходящих газов, газ метан м³/ч
м³/ч
	120
	168
	216
	240
	312
	384

	Объем воздуха горения,. дизель (практика)
м³/ч
	70
	98
	126
	140
	182
	224

	Объем воздуха горения, газ метан (практика)
м³/ч
	62
	87
	112
	124
	162
	199

	Размеры камеры горения. Ø × длина.
мм
	330 × 550
	330 × 720
	330 × 720
	390 × 950
	390 × 950
	430 × 1185

	Термостатное регулирование
°C
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80


Таблица 5

	Agg. al 19.05.99
	TRIX-DS 220
	TRIX-DS 310
	TRIX-DS 380
	TRIX-DS 460
	TRIX-DS 580

	
кВт


ккал/ч
	150÷220

129000÷189200
	210÷310

180600÷266600
	290÷380

249400÷326800
	360÷466

309600÷400760
	446÷583

383560÷501380

	
кВт


ккал/ч
	161÷236.8

138460÷203648
	226÷332.9

194360÷286294
	311.8÷407

268148÷350020
	380÷498

328800÷428280
	473÷625

406780÷537500

	Объем камеры сгорания
м³
	0.172
	0.24
	0.276
	0.496
	0.496

	
кВт/м³


ккал/ч м³
	1376.7

1183962
	1387

1192820
	1474.6

1268156
	1004

863467
	1260

1156250

	Площадь теплообмена
м²
	6.47
	7.36
	8.7
	15.4
	15.4

	
кВт/м²


ккал/ч м²
	34

29240
	42.1

36206
	44.8

38528
	30.2

26023
	37.8

32557

	Количество труб газоходов
n°
	20
	25
	25
	39
	39

	Диаметр труб дымохода
Ø
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”

	Вес котла
кг
	590
	790
	890
	1290
	1290

	Мощность котла
л
	290
	420
	460
	650
	650

	Рабочее давление
бар
	5
	5
	5
	5
	5

	Давление при гидравлическом испытании
бар
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	Максимальная рабочая температура
°C
	95
	95
	95
	95
	95

	Потери нагрузки, вода H2O  (с (t=15°C)
мбар
	28
	27
	35
	26
	33

	Давление в камере сгорания
мбар
	1.6
	2.4
	3.3
	3.1
	3.7

	Потери нагрузки, отходящие дымы
мбар
	1.8
	2.6
	3.5
	3.3
	3.9

	КПД мин. при 100%
%
	88.7
	89
	89.2
	89.2
	89.2

	КПД при 100%
%
	92.9
	93.1
	93.3
	93.5
	93.2

	КПД мин. при 30%
%
	87.1
	87.5
	87.8
	87.8
	87.8

	КПД при 30%
%
	96.7
	96.5
	96.8
	96
	95.8

	Потери при включенной горелке
%
	6.15
	5.92
	5.92
	5.7
	6.05

	Потери при выключенной горелке
%
	0.20
	0.24
	0.18
	0.19
	0.22

	Потери, кожух (с (t=50°C)
%
	0.95
	0.98
	0.78
	0.8
	0.75

	Подсоединение горелки (Ø)
мм
	160
	180
	180
	250
	250

	Подсоединение дымохода (Ø)
мм
	200
	250
	250
	300
	300

	Падение мин. давление в дымоходе
мбар
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2

	Максимальная температура отходящих газов
°C
	168
	164
	162
	160
	168

	Температура отходящих газов в рабочем реж. 
°C
	138 ÷ 168
	131 ÷ 164
	130 ÷ 162
	124 ÷ 160
	126 ÷ 168

	CO2 , газ
%
	9.7
	9.5
	9.9
	9.9
	9.8

	CO, газ
мг/кВтч
	5
	3
	4
	6
	5

	NOx , газ  0% O2
мг/кВтч
	112
	105
	96
	97
	109

	Макс. мощность выделяем. газов
г/с
	101
	130
	174
	224
	255

	Макс. мощность отходящих газов, дизель
м³/ч
	583
	822
	1007
	1175
	1475

	Макс. мощность отходящих газов, газ метан м³/ч
м³/ч
	528
	745
	914
	1044
	1310

	Объем воздуха горения,. дизель (практика)
м³/ч
	307
	433
	531
	642
	806

	Объем воздуха горения, газ метан (практика)
м³/ч
	274
	386
	473
	595
	747

	Размеры камеры горения. Ø × длина.
мм
	430 × 1185
	508 × 1150
	508 × 1360
	630 × 1600
	630 × 1600

	Термостатное регулирование
°C
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80
	55 ÷ 80


2.3 Габариты
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	50
	70
	90
	100
	130
	160
	220
	310
	380
	460
	580
	650
	900
	1000

	A
	500
	570
	570
	615
	630
	670
	670
	750
	750
	860
	860
	915
	1125
	1345

	B
	940
	1040
	1040
	1135
	1135
	1225
	1225
	1420
	1420
	1610
	1610
	1165
	960
	1090

	C
	850
	1200
	1200
	1470
	1485
	1725
	1725
	1750
	1985
	2290
	2290
	2470
	2460
	2805

	D
	110
	170
	170
	185
	145
	145
	145
	145
	145
	180
	180
	175
	190
	190

	E
	300
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	430
	525
	635
	635

	F
	150
	240
	240
	440
	440
	620
	620
	580
	750
	960
	960
	950
	1125
	1450

	G
	80
	100
	100
	100
	100
	120
	120
	160
	200
	200
	200
	265
	550
	700

	H
	140
	165
	165
	180
	180
	210
	210
	210
	235
	280
	280
	355
	-
	-

	I
	130
	120
	120
	150
	150
	160
	160
	185
	185
	210
	210
	200
	510
	530

	L
	315
	325
	325
	337
	337
	336
	336
	418
	418
	440
	440
	480
	480
	570

	M
	120
	140
	140
	140
	110
	105
	105
	150
	150
	110
	110
	150
	150
	190

	O
	790
	820
	820
	910
	926
	940
	940
	1175
	1175
	1275
	1275
	1335
	1080
	1275

	P
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190

	S
	425
	495
	495
	540
	540
	580
	580
	660
	660
	765
	765
	790
	1030
	1250

	T
	540
	810
	810
	1010
	1010
	1230
	1230
	1210
	1440
	1665
	1665
	1916
	2015
	2320

	ar-am

Ø DN
	1”½
	1”½
	1”½
	1”½
	1½”
	65
	65
	80
	80
	100
	100
	100
	100
	125

	av

Ø DN
	1”
	1”
	1”
	1”
	1”
	1¼”
	1¼”
	1½”
	1½”
	65
	65
	65
	65
	80

	as

Ø DN
	1”
	1”
	1”
	1”
	1”
	1¼”
	1¼”
	2”
	2”
	1½”
	1½”
	1½”
	1½”
	2”

	ab

Ø мм
	110
	125
	125
	150
	160
	160
	160
	180
	180
	240
	240
	260
	270
	270

	ac

Ø мм
	150
	150
	150
	180
	180
	200
	200
	250
	250
	300
	300
	300
	330
	400


3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Панель управления
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Спецификация:

1.
Главный выключатель с индикатором (зелен.)
 9.
Термостат безопасности, регулировка вручную

2.
Выключатель горелки
10.
Термометр котла

3.    Выключатель сетевого насоса
15.   Термостат минимальной температуры сетевого насоса (внутренний)

5.    Индикатор функционирования PI
16.
Термостат для избежания термической инерции (внутренний)

8.
Регулирующий термостат котла

3.2 Электрическая схема
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Спецификация:
IG      Основной выключатель с индикатором
TIT
Термостат для избежания термической инерции

IP
Выключатель сетевого насоса (PI)
PI
Сетевой насос

IB
Выключатель горелки
S
Индикатор, вкл. в IG
TS
Термостат безопасности
S2
Индикатор функционирования PI
TR
Регулирующий термостат котла
S3
Возможный дополнительный блок горелки

TM
Термостат минимальной температуры
B4
Возможный счетчик часов работы

TA
Термостат температуры в помещении

3.3 Подсоединения к зажимной коробке
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3.4 Подсоединение насоса бойлера
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Спецификация:

TP
«Приоритетный» термостат


PI
Сетевой насос
TA
Термостат температуры в помещени


PB
Насос бойлера
T.MAX

Термостат для избежания инерции (наружный)

Выполнение подсоединений согласно схеме приведет к:

· функционированию насосов только в случае превышения минимально допустимого значения температуры котловой воды

· «приоритетности» сетевого бойлера, посредством термостата TP (быстрое восстановление бойлера)

· переработке возможной термической инерции при помощи бойлера. 

Внимание:
Термостаты TP и T.MAX не включены в комплект поставки котла, но должны быть поставлены и установлены монтажной организацией.

3.5 Общие технические указания по функционированию
Установите все выключатели в позицию “1”, введите посредством термостата TR (позиция 8 на панели управления) значение желаемой температуры котловой воды. Сетевой насос PI начинает функционировать при достижении значения минимальной температуры котловой воды, установленного при помощи термостата TM. Красный индикатор (позиция 5 на панели управления) указывает на рабочий режим сетевого насоса. 

Термостат температуры в помещении должен быть подсоединен к зажимам 15-17 после снятия фабричного моста. Данный термостат оказывает воздействие только на сетевой насос. 

В случае термической инерции и достижения температуры котловой воды в 90°C, термостат приводит в действие сетевой насос.

Электронная панель управления, поставляемая с котлами TRIPLOMAT, отвечает следующим нормативам:

· 73/23/CEE (Низкое Напряжение);

· 89/336/CEE (Электромагнитная Совместимость).

4. выбор горелки
При выборе горелки необходимо учитывать ее совместимость со значениями мощности и противодавления, приведенными в табл. 1-2, на стр. 2-3. Для определения размеров головки горелки рекомендуется придерживаться изложенных ниже данных.
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L = Минимальная длина головки горелки (мм)

	Модель котла
	L

	TRIX/DS 50
	110

	TRIX/DS 70-90
	130

	TRIX/DS 100-130
	130

	TRIX/DS 160-220
	130

	TRIX/DS 310-380
	180

	TRIX/DS 460-580
	180


Внимание:

Несмотря на то, что горелка поставляется компанией ARCA, на нее распростаняется гарантия завода-производителя. Установка, первый запуск, а также обслуживание горелки, должны осуществляться уполномоченным на то персоналом.

5. ДЕФЛЕКТОРЫ ДЫМОВ
Дефлекторы дымов, называемые обычно как «турболизаторы», вставлены в дымоходы котлов Triplomat; обе версии (N/DS) снабжены данной системой. Использование дефлекторов дымов позволяет регулировать температуру отходящих дымов и, следовательно, КПД котла.

Дефлекторы дымов представляют собой два профиля из стали inox, спаенных посредством механизма электросварки. По всей длине данных профилей нанесены насечки, так называемые «лопасти». Посредством воздействия на «лопасти» возможно модифицировать значения температуры дымов; чем больше количество открытых «лопастей», тем меньше температура отходящих дымов. 

Внимание:

Количество открытых «лопастей» должно быть равным для всех дефлекторов. Это позволяет избежать «привелигированных ходов» дымов. Тарировка дефлекторов должна осуществляться теми же специалистами, что и тарировка горелки. 

6. УСТАНОВКА

Котлы Triplomat пригодны к установке к разным типам системы. Модель TriX DS, помимо традиционной установки, может подпитывать системы отопления «низких температур», а именно: «напольное отопление», фанкойловые системы отопления или радиаторные системы отопления, размеры которых просчитаны таким образом, чтобы использовать с максимальной выгодой температуру первичного потока.   

С учетом многочисленных способов использования котлов Trix, как версии TRIX, так и DS, ниже приводим схему гидравлического контура для большей части систем отопления. 
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Спецификация:
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6.1. Монтаж кожуха
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· Установите генератор 1 в тепловой пункт и выполните гидравлические подводки, а также подсоединения к дымовой трубе.

· Установите теплоизоляцию из минеральной ваты 2 на корпус котла, прорежьте отверстие в теплоизоляции и соедините края при помощи зажимов 3. 

· Передняя панель теплоизоляции 4 – уже прикреплена к двери.

· Установите боковые панели кожуха 5 и 6 вставив аккуратно изгиб (позицию 7) и профиль в виде омеги (позицию 8) в соответствующие (переднюю и заднюю) прорези трубчатых пластин. Вставьте нижние изгибы боковых панелей 5 и 6 в Г-образные профили нижней части котла. 

· Вставьте панель 9, в переднюю часть поверх дверцы, между боковыми панелями 5 и 6, зафиксировав боковые панели байонетными муфтами.

· Прикрепите панели 10 и 11 к задней части боковых панелей 5 и 6, нанизав отверстия на штыри и слегка надавив на панели. 

· Подсоедините термостаты, закрепите электронную панель 14 и установите крышку 12 между боковыми панелями 5 и 6. 

· Установите две полукрышки 13 на верхнюю часть котла, прислонив их к боковым панелям 5 и 6, к задней панели 10 и к передней панели 12, которая представляет собой поддерживающе ребро; нажмите на верхние панели, чтобы нанизать отверстия на штыри. 

Внимание: для моделей Trix 460 и 580, как для версии TRIX, так и для версии DS, каждая боковая панель состоит из двух панелей.

6.2. Антиконденсационный насос

В котлах модели DS, разработанных для систем отопления «с низкими температурами», антиконденсационный насос сдерживает сверхтекучесть для поддержания внутренней поверхности труб в сухом состоянии  и способствует испарению содержащегося в дыме водяного пара за счет быстрого повышения температуры. 

В котлах Trix с нормальными трубами в целях предотвращения образования конденсата отработанных газов и коррозии труб, необходимо установить антиконденсационный насос между подающей и обратной магистралями.

Расчет мощности антиконденсационного насоса приведен ниже: 

· 1° метод = Полезная мощность котла/ 45 = л/ч

· 2° метод = Расход воды котла/ 3 = л/ч

Напор насоса указан в параграфе «основные характеристики котлов модели Trix, строка “Потери нагрузки, вода”; для отдельных моделей котлов значение приводится в м переменного тока.

6.3.Подсоединение к дымовой трубе
Дымовая труба играет важнейшую роль в фунционировании котла с высоким КПД. 

В связи с тем, что температура отходящих газов во время процесса горения периодически понижается, дымовая труба должна быть выполнена из абсолютно непроницаемого материала, устойчивого к коррозии и предотвращающего конденсирование продуктов сгорания.

На рынке представлено достаточное количество компаний, которые производят дымоходы с вышеприведенными характеристиками и определяют параметры дымовых труб на основе диаграмм и характеристик термической группы. 

6. запуск 

6.1 Первый запуск
При первом запуске котла и системы квалифицированный персонал должен осуществить следующие действия:

· Проверить правильность функционирования термостатов.

· Проверить правильность расположения турбулизаторов вплоть до их соприкосновения с задней дымовой камерой. 

· Проверить герметичность подсоединения котла к дымовой трубе; устранить возможные щели при помощи жароустойчивого волокна и гипса.  

· Проверить герметичность передней двери, в особенности герметичность подсоединения к горелке во избежании выхода наружу дыма. 

· Проверить тягу дымовой трубы, при функционировании системы на полной мощности; в целях безопасности убедиться в том, что значение давления в дымовой трубе – меньше значения наружного давления.

· Проверить уровень воды в расширительном баке. Уровень воды в расширительном баке должен соответствовать предельно установленным значениям. В случае, если уровень воды уменьшается, необходимо выяснить и устранить причины (потери, недостаточный объем расширительного бака и т.д.). Постоянная смена воды способствует процессу коррозии и образованию кальцевого осадка в котле. 

· Аналогичным способом необходимо проверить достаточность закрытого расширительного бака, в особенности тарировку клапанов безопасности и группу автоматической подачи. 

· Проверить, что установка заполнена водой и в ней отсутствует воздух. 

6.2 Данные по функционированию
При работе на дизельном топливе с вязкостью макс. 1,4°E при температуре 20°C, были получены следующие данные по процессу горения:

· 

 11-13%

· индекс дымовых газов по шкале Баккара 0-1

· температура дымовых газов 180-200°C

При работе на природном газе были получены следующие данные по процессу горения:

· 
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 8-10,5%

· 
[image: image12.wmf]CO

 < 0,1%

· температура дымовых газов 160-200°C

Данные величины приведены для чистого котла, наполненного водой при температуре 80-90°C, и принимаются за простые величины. Будучи трехходовым котлом, Triplomat в обеих версиях, выпускает оксид азота в количестве, не превышающем пределы, установленные нормами Швейцарии (весьма строгие нормы касательно защиты окружающей среды). 

6.3 Функционирование в режиме уменьшенной мощности

Функционирование котлов модели Triplomat в режиме уменьшенной мощности может быть весьма выгодным в весенний и осенний периоды, когда по различным причинам система отопления работает частично. 

Для работы котла на уменьшенной мощности необходимо вывести турболизаторы из жаровых труб. 

Данная операция приводит к повышению температуры отходящих газов в дымовой трубе, в связи с чем необходимо уменьшить мощность горелки примерно на 30%. Это позволит сократить мощность и избежать занижения показателя КПД. 

При использовании котла на уменьшенной мощности необходимо контролировать температуру отходящих газов в дымовой трубе, а именно: температура должна быть не ниже 180°C и не выше 220°C. При условии наличия комбинированного котла, функционирование в режиме уменьшенной мощности выгодно также и в летний период.

В любом случае необходимо соразмерять подачу топлива с эффективной термической потребностью системы отопления: частый запуск горелки способствует повреждению котла.  

7.4. Температура воды котла 

Температура воды системы отопления регулируется в зависимости от термической потребности и посредством принятой системы управления.

В настоящий момент в соответствии с нормативами, изложенными в Законах №10 от 9 января 1991 г. и №412 от 26 августа 1993 г., при значении мощности выше 35 кВт, следует осуществлять управление котлом посредством терморегулировки. Электронное терморегулирующее климатическое устройство предусматривает управление горелкой, насосом и смесительным клапаном в зависимости от зарегистрированных датчиками параметров.  

В целях защиты труб котла от коррозии, рекомендуется поддерживать следующие значения температуры в обратной магистрали:

· 35°C в Trix DS

· 45°C в Trix
В случае использования панели с кодом S, температура контролируется посредством рабочего термостата, а минимальная температура котла – термостатом минимальной температуры. При этом необходимо проверить тарировку термостатов на соответствие выше указанным значениям. 

7.5. Запуск системы
Открытие вторичных холодных контуров во время функционирования котла должно осуществляться постепенно. 

Для управления циркуляционным насосом рекомендуется использовать термостат, встроенный в электронную панель управления котла (см. параграф «панель управления»). 

7.6. Тарировка термостатов котла
Тарировка рабочего термостата должна выполняться с учетом характеристик систем отопления. 

В системе со смесительным клапаном и циркуляционным насосом рабочему термостату может быть задана следующая тарировка: 85-90°C. Это позволит избежать значений температур в обратной магистрали, меньших по сравнению со значением, приведенным в параграфе 6.4. 

7.7. Физико-химические характеристики воды

Физико-химические характеристики воды, используемой в установке, а также воды подпитки – важнейшая составляющая нормального и безопасного функционирования. Использование воды низкого качества может вызвать неисправности как в самом котле, так и во всей системе в целом. 

Неисправности варьируются в зависимости от случая и в основном вызваны образованием накипи на внутренней поверхности котла и процессом коррозии. Соответствующая обработка воды и периодический контроль за качеством воды позволяют избежать подобные последствия.

Физико-химические характеристики воды должны отвечать следующим требованиям:

Вода подпитки

Общая жесткость, франц. градуировка TH
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Вода, используемая в котле

Общая соленость
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Внимание: Образование слоя накипи в несколько миллиметров, по причине низкой теплопроводности накипи, может спровоцировать значительный перегрев стали. Подобный перегрев может привести к растяжениям и так называемому «термическому шоку» и нанести ущерб материалу и сварочным швам.

Рекомендуется осуществлять водоподготовку в следующих случаях: при значительной длине отопительного контура; при повышенной жесткости воды в контуре; при большом количестве подкачанной воды.  

Необходимо пополнять систему водой после каждой частичной или полной выкачки воды из системы. 

Меры по устранению кальциевых отложений могут принять специализированные организации.

По окончанию отопительного сезона необходимо слить несколько литров воды через специальное отверстие-слив (attacco scarico AS). В случае образования осадков, рекомендуется осуществить химическую обаботку самого котла.  

8. обслуживание 

8.1. Плановое обслуживание 

Обслуживание системы отопления должно осуществляться, по крайней мере, один раз в год и в соответствии с действующим законодательством (см. Арт. 11,  DPR 26.08.1993 n° 412).

Обслуживание должно производиться сервисным центром, структура которого отвечает требованиям, изложенным в законе 05.03.1990 n° 46. Название сервисного центра должно быть прописано на Книжке сервисного обслуживания оборудования.  

Исходя из данных по отопительной системе, пользователь и сервисный центр должны определить промежуток времени, через который необходимо производить плановое обслуживание. Во избежании некорректного функционирования, вызванного долгим простоем оборудования, необходимо осуществлять проверку внутренней части котла, периодически открывая переднюю дверь. В целях предотвращения образования отложений на турбулизаторах продуктов горения в таком количестве, что выемка турбулизаторов превратится в исключительно сложную операцию, рекомендуется встряхивать турбулизаторы внутри газоходных труб.   

Плановое обслуживание заключается в тщательной чистке камеры сгорания и труб. После открытия передней двери котла и извлечения турбулизаторов из труб, рекомендуется прочистить трубы при помощи специального ерша. 
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- Рекомендуется удалять пепел и сажу, которые оседают в заднем сборнике отходящих газов, через боковые окошки сборника.

- Чтобы устранить серу и другие кислотные вещества, топка должна быть прочищена щеткой-скребком.

- В случае наличия углеродистых веществ на стенках топки, необходимо проверить форсунки и головку горелки.  

- В заключении рекомендуется провести анализ процесса горения, предусмотренный действующим законодательством.

8.2.  Внеплановое обслуживание
· Котел и система отопления должны быть полностью заполнены водой.

· Сначала необходимо произвести все операции, описанные в предыдущем разделе.

· По окончании плановой чистки рекомендуется протереть все контактирующие с газом поверхности, в особенности газоходные трубы, тряпкой, смоченной раствором каустической соды. Данная операция позволяет устранить опасность  распространения кислотной (серной) коррозии. 
· После того, как поверхности высохнут, протрите их тряпкой, пропитанной дизелем или легким горючим маслом, для того, чтобы не допустить образования влажности на поверхности котла. 

· Для поглощения влаги рекомендуется также разместить внутри топки небольшое количество извести.

По окончании необходимо закрыть все доступы в котел как с передней (дверь), так и с задней (подсоединение к дымовой трубе) сторон.

8.3. Проверка уплотнения двери
В случае обнаружения утечки через уплотнение двери, необходимо затянуть посильнее 4 гайки, предварительно ослабив блокировочные контргайки.  

Если утечка не будет устранена, рекомендуется проверить эластичность уплотнения из керамического волокна и в зависимости от результата принять соответствующее решение. 

8.4. Удаление накипи из котла
В целях продления срока эксплуатации котла необходимо предохранять котел от перегревания, а также принимать соответствующие меры по периодическому устранению  накипи из системы. 

Рекомендуется осуществить первую обработку по удалению накипи по окончании первого отопительного сезона (или по истечении 5 месяцев с момента первого запуска, в случае беспрерывного функционирования). Впоследствии удаление накипи можно производить с частотностью 1 раз в 2-3 года, в зависимости от характеристик системы отопления. 

В случае постоянного процесса удаления накипи, рекомендуется использовать надежное средство, стойкое к коррозии. При проведении обслуживания необходимо произвести слив воды со дна котла для того, чтобы проверить его на наличие грязи.

Для проведения выше перечисленных операций, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

8.5. Периодические проверки
Важно контролировать 2-3 раза в год количество воды подпитки посредством счетчика для небольших расходов. 

9. Сертификация
Котлы серий MP и AP отвечают следующим нормативам:

· DPR 15 ноябрь 1996, n° 660. Приведение в исполнение директивы 92/42/CEE «Требования к КПД новых котлов с производством горячей воды, на жидком или газовом виде топлива».

· DPR 15 ноябрь 1996, n° 661. Приведение в исполнение директивы 90/396/CEE «Газовое оборудование».

Электронное оборудование, установленное на генераторы MP и AP, отвечает требованиям, изложенным в европейских директивах:

· 73/23/CEE, «Низкое напряжение».

· 89/336/CEE, «Электромагнитная совместимость».
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